## 协议地址
线控器与主控板通讯协议
数据格式:9600bps/8/N/1
主从格式:线控器（操作面板）上位机作为主机；控制主板作为从机，地址为：#1；
通讯要求:从机收到主机的命令后10ms后回复；超出时间300ms；主机默认为数据丢失，重新发送通讯数据。
控制寄存器操作（W/R） 读写设定系统运行状态（系统参数）
序号 | 地址 | 名称 | 命令码 | 单位 | 范围 | 默认值 | 备注
0 | 100 | 设定开关机 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-关机；非零-开机
1 | 101 | 设定控制模式 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-关机； 1-制热水模式； 2-地暖模式； 3-泳池模式；
2 | 102 | 热水设定温度 | 0x10/0x06/0x03 | ℃ | 制热水模式（30-60℃），传输值为实际温度*10
3 | 103 | 地暖设定水温 | 0x10/0x06/0x03 | ℃ | 制热模式（30-50℃），传输值为实际温度*10
4 | 104 | 供水泵设定 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 预留
5 | 105 | 电辅热设定 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0：自动；1-手动开；2手动关
6 | 106 | 强制化霜 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效；
7 | 107 | 故障清零 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效；
8 | 108 | 控制参数复位 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 预留
9 | 109 | 泳池设定水温 | 0x10/0x06/0x03 | ℃ | 制热范围（15-40℃），传输值为实际温度*10
10 | 110 | 预留 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
11 | 111 | 线控器型号 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 100
12 | 112 | 线控器软件版本 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 100
控制寄存器操作（R） 读系统运行状态信息
序号 | 地址 | 名称 | 命令码 | 单位 | 范围 | 默认值 | 备注
0 | 200 | 机型代码 | 0x03 | --
1 | 201 | 机组能力 | 0x03 | --
2 | 202 | 内机设定模式 | 0x03 | -- | 参考sheet-运行模式的“室内机运行/设定模式说明”
3 | 203 | 线控器设定模式 | 0x03 | -- | 参考sheet-运行模式的“室外机运行模式说明”
4 | 204 | 外机运行模式 | 0x03 | --
5 | 205 | 外机除霜状态 | 0x03 | -- | 0-非运行；1-正在除霜
6 | 206 | 外机回油状态 | 0x03 | -- | 0-非运行；1-正在回油
7 | 207 | 内机在线Map表1 | 0x03 |  | bit0-bit15表示0-15地址内机
8 | 208 | 内机在线Map表2 | 0x03 |  | bit0-bit15表示16-31地址内机 |  | 预留
9 | 209 | 内机在线Map表3 | 0x03 |  | bit0-bit15表示32-47地址内机 |  | 预留
10 | 210 | 内机在线Map表4 | 0x03 |  | bit0-bit15表示48-63地址内机 |  | 预留
11 | 211 | 内机在线Map表5 | 0x03 |  | bit0-bit15表示64-79地址内机 |  | 预留
12 | 212 | 内机在线Map表6 | 0x03 |  | bit0-bit15表示80-95地址内机 |  | 预留
13 | 213 | 内机在线Map表7 | 0x03 |  | bit0-bit15表示80-95地址内机 |  | 预留
14 | 214 | 内机总台数 | 0x03 |  | 0-100
15 | 215 | 内机开机台数 | 0x03 | -- | 0-100
16 | 216 | 内机能力需求 | 0x03 | -- | 0-100
17 | 217 | 外机T4修正后能力 | 0x03 | -- | 0-100
18 | 218 | 外环境T4温度 | 0x03 | -- | 传输值为实际温度*10
15 | 219 | 空调内盘管平均温度 | 0x03 | -- | 传输值为实际温度*10
16 | 220 | 水箱温度值 | 0x03 | -- | 传输值为实际温度*10
17 | 221 | 单元进水温度值 | 0x03 | -- | 传输值为实际温度*10
18 | 222 | 单元出水温度值 | 0x03 | -- | 传输值为实际温度*10
18 | 223 | 内机T2/T2B最小值温度 | 0x03 | -- | 传输值为实际温度*10
19 | 224 | 内机T2/T2B最大值温度 | 0x03 | -- | 传输值为实际温度*10
控制寄存器操作（R） 读模块运行数据信息 基地址：模块0=2000；模块1=2100；模块2=2200；模块3=2300；模块4=2400；模块5=2500；模块6=2600； 模块7=2700；模块8=2800；模块9=2900；模块10=3000；模块11=3100； 所有模块有效 偏移1 +100
序号 | 地址+基地址 | 名称 | 命令码 | 单位 | 范围 | 默认值 | 备注
0 | 300 | 模块能力匹数 | 0x03
1 | 301 | 模块能力输出 | 0x03
2 | 302 | T2/T2B修正能需值 | 0x03
3 | 303 | 冷凝器T3温度 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
4 | 304 | 冷凝器T3B温度 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
5 | 305 | 外环境T4温度 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
6 | 306 | 辅路进口温度T6A | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
7 | 307 | 辅路出口温度T6B | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
8 | 308 | 系统排气T7A温度 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
9 | 309 | 泳池水温 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
10 | 310 | Tx回气温度值 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
11 | 311 | 系统高压压力值 | 0x03
12 | 312 | 系统高压冷凝温度 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
13 | 313 | 系统排气过热度(主路) | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
14 | 314 | 低压压力值 | 0x03 | BarG
15 | 315 | 系统蒸发温度值 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
16 | 316 | 系统回气过热度 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
17 | 317 | 水箱温度值 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
18 | 318 | 进水温度值 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
19 | 319 | 出水温度值 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
20 | 320 | 主阀电子膨胀阀A开度 | 0x03
21 | 321 | 主阀电子膨胀阀B开度 | 0x03
22 | 322 | 主阀电子膨胀阀C开度 | 0x03
23 | 323 | 主阀电子膨胀阀D开度 | 0x03
24 | 324 | 交流电压值 | 0x03 | V
25 | 325 | 驱动压缩机ID值 | 0x03
26 | 326 | 驱动软件版本 | 0x03
27 | 327 | 压机运行频率 | 0x03 | HZ
28 | 328 | 压机交流电流 | 0x03 | A
29 | 329 | 压机相电流 | 0x03 | A
30 | 330 | 驱动模块温度 | 0x03 | ℃ | 传输值为实际温度*10
31 | 331 | 驱动母线电压 | 0x03 | V
32 | 332 | 驱动限频项 | 0x03 | Hz
33 | 333 | 驱动故障状态 | 0x03
34 | 334 | 驱动驱动状态 | 0x03
35 | 335 | 外风机档位 | 0x03
36 | 336 | 外风机A转速 | 0x03
37 | 337 | 外风机B转速(rpm) | 0x03 | rpm
38 | 338 | 输入检测状态 | 0x03 |  | bit0：K1 bit1：K2 bit2：K3高压开关 bit3：K4低压开关 bit4：K5 bit5：K6 bit6~15：预留
39 | 339 | 继电器端口输出 | 0x03 | 1Hz | bit0：WAY4_1四通阀1 bit1：WAY4_2四通阀2 bit2：曲轴加热带 bit3：机组底盘加热带 bit4：SV2喷液冷却电磁阀 bit5：SV3快速回油 bit6：水泵控制开关 bit7：Way3水侧换热三通阀 bit8：水箱电加热继电器 bit9~15：预留
40 | 340 | 模块故障保护1 | 0x03
41 | 341 | 模块故障保护2 | 0x03
42 | 342 | 模块故障保护3 | 0x03
43 | 343 | 模块故障保护4 | 0x03
44 | 344 | 本机拨码 | 0x03
45 | 345 | 机型代码 | 0x03
46 | 346 | 控制器硬件版本 | 0x03
47 | 347 | 控制器软件版本 | 0x03
68 | 348 | 预留 | 0x03
69 | 349 | 预留 | 0x03
控制寄存器操作（W/R） 读写模块手动设定运行信息（调试模式）
序号 | 地址+基地址 | 名称 | 命令码 | 单位 | 范围
| 20000 | 压机调节使能 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效
| 20001 | 压缩机设定频率 | 0x10/0x06/0x03 | Hz | 1Hz
| 20002 | A阀调节使能 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效
| 20003 | A阀调节开度 | 0x10/0x06/0x03 | Hz | 1P
| 20004 | B阀调节使能 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效
| 20005 | B阀调节开度 | 0x10/0x06/0x03 | RPM | 1P
| 20006 | C阀调节使能 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效
| 20007 | C阀调节开度 | 0x10/0x06/0x03 | RPM | 1P
| 20008 | D阀调节使能 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效
| 20009 | D阀调节开度 | 0x10/0x06/0x03 | P | 1P
| 20010 | 外风机A调节使能 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效
| 20011 | 外风机A调节转速 | 0x10/0x06/0x03 | P | 转速
| 20012 | 外风机B调节使能 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效
| 20013 | 外风机B调节转速 | 0x10/0x06/0x03 | P | 转速
| 20014 | 端口输出控制使能 | 0x10/0x06/0x03 | -- | bit0：WAY4_1四通阀1 bit1：WAY4_2四通阀2 bit2：曲轴加热带 bit3：机组底盘加热带 bit4：SV2喷液冷却电磁阀 bit5：SV3快速回油 bit6：水泵控制开关 bit7：Way3水侧换热三通阀 bit8：水箱电加热继电器 bit9~15：预留
| 20015 | 端口输出控制值 | 0x10/0x06/0x03 | P | bit0：WAY4_1四通阀1 bit1：WAY4_2四通阀2 bit2：曲轴加热带 bit3：机组底盘加热带 bit4：SV2喷液冷却电磁阀 bit5：SV3快速回油 bit6：水泵控制开关 bit7：Way3水侧换热三通阀 bit8：水箱电加热继电器 bit9~15：预留
| 20016 | 强制控制使能位 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 0-无效；1-有效
| 20017 | 强制控制状态 | 0x10/0x06/0x03 | -- | 化霜/回油/强制制冷/商检标志
| 20018 |  | 0x10/0x06/0x03 | --
控制寄存器操作（W/R） 读写模块参数信息
序号 | 地址+基地址 | 名称 | 命令码 | 单位 | 说明 | 默认值 | 范围
0 | 30000 | 参数0 | 0x10/0x06/0x03 |  | 机型匹数（能力）
1 | 30001 | 参数1 | 0x10/0x06/0x03 |  | E方参数版本号
2 | 30002 | 参数2 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式一第0号平台频率值
3 | 30003 | 参数3 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式一第一号平台频率值
4 | 30004 | 参数4 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式一第二号平台频率值
5 | 30005 | 参数5 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式一第0平台停留时间值
6 | 30006 | 参数6 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式一第一平台停留时间值
7 | 30007 | 参数7 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式一第二平台停留时间值
8 | 30008 | 参数8 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第0号平台频率值
9 | 30009 | 参数9 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第1号平台频率值
10 | 30010 | 参数10 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第2号平台频率值
11 | 30011 | 参数11 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第3号平台频率值
12 | 30012 | 参数12 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第4号平台频率值
13 | 30013 | 参数13 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第5号平台频率值
14 | 30014 | 参数14 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第6号平台频率值
15 | 30015 | 参数15 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第0平台停留时间值
16 | 30016 | 参数16 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第1平台停留时间值
17 | 30017 | 参数17 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第2平台停留时间值
18 | 30018 | 参数18 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第3平台停留时间值
19 | 30019 | 参数19 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第4平台停留时间值
20 | 30020 | 参数20 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第5平台停留时间值
21 | 30021 | 参数21 | 0x10/0x06/0x03 |  | 方式二第6平台停留时间值
22 | 30022 | 参数22 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第0级制冷对应的频率
23 | 30023 | 参数23 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第1级制冷对应的频率
24 | 30024 | 参数24 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第2级制冷对应的频率
25 | 30025 | 参数25 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第3级制冷对应的频率
26 | 30026 | 参数26 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第4级制冷对应的频率
27 | 30027 | 参数27 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第5级制冷对应的频率
28 | 30028 | 参数28 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第6级制冷对应的频率
29 | 30029 | 参数29 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第7级制冷对应的频率
30 | 30030 | 参数30 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第8级制冷对应的频率
31 | 30031 | 参数31 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第9级制冷对应的频率
32 | 30032 | 参数32 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第10级制冷对应的频率
33 | 30033 | 参数33 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第11级制冷对应的频率
34 | 30034 | 参数34 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第12级制冷对应的频率
35 | 30035 | 参数35 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第13级制冷对应的频率
36 | 30036 | 参数36 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第14级制冷对应的频率
37 | 30037 | 参数37 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第15级制冷对应的频率
38 | 30038 | 参数38 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第16级制冷对应的频率
39 | 30039 | 参数39 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第17级制冷对应的频率
40 | 30040 | 参数40 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第18级制冷对应的频率
41 | 30041 | 参数41 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第19级制冷对应的频率
42 | 30042 | 参数42 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第20级制冷对应的频率
43 | 30043 | 参数43 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第21级制冷对应的频率
44 | 30044 | 参数44 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第22级制冷对应的频率
45 | 30045 | 参数45 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第23级制冷对应的频率
46 | 30046 | 参数46 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第24级制冷对应的频率
47 | 30047 | 参数47 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第25级制冷对应的频率
48 | 30048 | 参数48 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第26级制冷对应的频率
49 | 30049 | 参数49 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第27级制冷对应的频率
50 | 30050 | 参数50 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第28级制冷对应的频率
51 | 30051 | 参数51 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第29级制冷对应的频率
52 | 30052 | 参数52 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第30级制冷对应的频率
53 | 30053 | 参数53 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第31级制冷对应的频率
54 | 30054 | 参数54 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第32级制冷对应的频率
55 | 30055 | 参数55 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第33级制冷对应的频率
56 | 30056 | 参数56 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第34级制冷对应的频率
57 | 30057 | 参数57 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第35级制冷对应的频率
58 | 30058 | 参数58 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第36级制冷对应的频率
59 | 30059 | 参数59 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第37级制冷对应的频率
60 | 30060 | 参数60 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第38级制冷对应的频率
61 | 30061 | 参数61 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第39级制冷对应的频率
62 | 30062 | 参数62 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第40级制冷对应的频率
63 | 30063 | 参数63 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第41级制冷对应的频率
64 | 30064 | 参数64 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第42级制冷对应的频率
65 | 30065 | 参数65 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第43级制冷对应的频率
66 | 30066 | 参数66 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第44级制冷对应的频率
67 | 30067 | 参数67 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第45级制冷对应的频率
68 | 30068 | 参数68 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第46级制冷对应的频率
69 | 30069 | 参数69 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第47级制冷对应的频率
70 | 30070 | 参数70 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第48级制冷对应的频率
71 | 30071 | 参数71 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第49级制冷对应的频率
72 | 30072 | 参数72 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第50级制冷对应的频率
73 | 30073 | 参数73 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第51级制冷对应的频率
74 | 30074 | 参数74 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第52级制冷对应的频率
75 | 30075 | 参数75 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第53级制冷对应的频率
76 | 30076 | 参数76 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第54级制冷对应的频率
77 | 30077 | 参数77 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第55级制冷对应的频率
78 | 30078 | 参数78 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第56级制冷对应的频率
79 | 30079 | 参数79 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第57级制冷对应的频率
80 | 30080 | 参数80 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第58级制冷对应的频率
81 | 30081 | 参数81 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第59级制冷对应的频率
82 | 30082 | 参数82 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第60级制冷对应的频率
83 | 30083 | 参数83 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第61级制冷对应的频率
84 | 30084 | 参数84 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第62级制冷对应的频率
85 | 30085 | 参数85 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第63级制冷对应的频率
86 | 30086 | 参数86 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第64级制冷对应的频率
87 | 30087 | 参数87 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第65级制冷对应的频率
88 | 30088 | 参数88 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第66级制冷对应的频率
89 | 30089 | 参数89 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第67级制冷对应的频率
90 | 30090 | 参数90 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第68级制冷对应的频率
91 | 30091 | 参数91 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第69级制冷对应的频率
92 | 30092 | 参数92 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第70级制冷对应的频率
93 | 30093 | 参数93 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第71级制冷对应的频率
94 | 30094 | 参数94 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第72级制冷对应的频率
95 | 30095 | 参数95 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第73级制冷对应的频率
96 | 30096 | 参数96 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第74级制冷对应的频率
97 | 30097 | 参数97 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第75级制冷对应的频率
98 | 30098 | 参数98 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第76级制冷对应的频率
99 | 30099 | 参数99 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第77级制冷对应的频率
100 | 30100 | 参数100 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第78级制冷对应的频率
101 | 30101 | 参数101 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第79级制冷对应的频率
102 | 30102 | 参数102 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第80级制冷对应的频率
103 | 30103 | 参数103 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第81级制冷对应的频率
104 | 30104 | 参数104 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第82级制冷对应的频率
105 | 30105 | 参数105 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第83级制冷对应的频率
106 | 30106 | 参数106 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第84级制冷对应的频率
107 | 30107 | 参数107 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第85级制冷对应的频率
108 | 30108 | 参数108 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第86级制冷对应的频率
109 | 30109 | 参数109 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第87级制冷对应的频率
110 | 30110 | 参数110 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第88级制冷对应的频率
111 | 30111 | 参数111 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第89级制冷对应的频率
112 | 30112 | 参数112 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第90级制冷对应的频率
113 | 30113 | 参数113 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T4能需修正区间0
114 | 30114 | 参数114 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T4能需修正区间1
115 | 30115 | 参数115 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T4能需修正区间2
116 | 30116 | 参数116 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T4能需修正区间3
117 | 30117 | 参数117 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T4能需修正区间4
118 | 30118 | 参数118 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T4能需修正区间5
119 | 30119 | 参数119 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间0（开启内机台数为1）
120 | 30120 | 参数120 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间1
121 | 30121 | 参数121 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间2
122 | 30122 | 参数122 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间3
123 | 30123 | 参数123 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间4
124 | 30124 | 参数124 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间5
125 | 30125 | 参数125 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间6
126 | 30126 | 参数126 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间7
127 | 30127 | 参数127 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间0（开启内机台数>=2）
128 | 30128 | 参数128 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间1
129 | 30129 | 参数129 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间2
130 | 30130 | 参数130 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间3
131 | 30131 | 参数131 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间4
132 | 30132 | 参数132 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间5
133 | 30133 | 参数133 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间6
134 | 30134 | 参数134 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷T2B能需修正区间7
135 | 30135 | 参数135 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第0级制热对应的频率
136 | 30136 | 参数136 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第1级制热对应的频率
137 | 30137 | 参数137 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第2级制热对应的频率
138 | 30138 | 参数138 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第3级制热对应的频率
139 | 30139 | 参数139 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第4级制热对应的频率
140 | 30140 | 参数140 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第5级制热对应的频率
141 | 30141 | 参数141 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第6级制热对应的频率
142 | 30142 | 参数142 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第7级制热对应的频率
143 | 30143 | 参数143 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第8级制热对应的频率
144 | 30144 | 参数144 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第9级制热对应的频率
145 | 30145 | 参数145 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第10级制热对应的频率
146 | 30146 | 参数146 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第11级制热对应的频率
147 | 30147 | 参数147 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第12级制热对应的频率
148 | 30148 | 参数148 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第13级制热对应的频率
149 | 30149 | 参数149 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第14级制热对应的频率
150 | 30150 | 参数150 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第15级制热对应的频率
151 | 30151 | 参数151 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第16级制热对应的频率
152 | 30152 | 参数152 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第17级制热对应的频率
153 | 30153 | 参数153 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第18级制热对应的频率
154 | 30154 | 参数154 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第19级制热对应的频率
155 | 30155 | 参数155 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第20级制热对应的频率
156 | 30156 | 参数156 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第21级制热对应的频率
157 | 30157 | 参数157 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第22级制热对应的频率
158 | 30158 | 参数158 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第23级制热对应的频率
159 | 30159 | 参数159 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第24级制热对应的频率
160 | 30160 | 参数160 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第25级制热对应的频率
161 | 30161 | 参数161 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第26级制热对应的频率
162 | 30162 | 参数162 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第27级制热对应的频率
163 | 30163 | 参数163 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第28级制热对应的频率
164 | 30164 | 参数164 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第29级制热对应的频率
165 | 30165 | 参数165 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第30级制热对应的频率
166 | 30166 | 参数166 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第31级制热对应的频率
167 | 30167 | 参数167 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第32级制热对应的频率
168 | 30168 | 参数168 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第33级制热对应的频率
169 | 30169 | 参数169 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第34级制热对应的频率
170 | 30170 | 参数170 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第35级制热对应的频率
171 | 30171 | 参数171 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第36级制热对应的频率
172 | 30172 | 参数172 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第37级制热对应的频率
173 | 30173 | 参数173 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第38级制热对应的频率
174 | 30174 | 参数174 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第39级制热对应的频率
175 | 30175 | 参数175 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第40级制热对应的频率
176 | 30176 | 参数176 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第41级制热对应的频率
177 | 30177 | 参数177 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第42级制热对应的频率
178 | 30178 | 参数178 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第43级制热对应的频率
179 | 30179 | 参数179 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第44级制热对应的频率
180 | 30180 | 参数180 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第45级制热对应的频率
181 | 30181 | 参数181 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第46级制热对应的频率
182 | 30182 | 参数182 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第47级制热对应的频率
183 | 30183 | 参数183 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第48级制热对应的频率
184 | 30184 | 参数184 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第49级制热对应的频率
185 | 30185 | 参数185 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第50级制热对应的频率
186 | 30186 | 参数186 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第51级制热对应的频率
187 | 30187 | 参数187 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第52级制热对应的频率
188 | 30188 | 参数188 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第53级制热对应的频率
189 | 30189 | 参数189 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第54级制热对应的频率
190 | 30190 | 参数190 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第55级制热对应的频率
191 | 30191 | 参数191 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第56级制热对应的频率
192 | 30192 | 参数192 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第57级制热对应的频率
193 | 30193 | 参数193 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第58级制热对应的频率
194 | 30194 | 参数194 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第59级制热对应的频率
195 | 30195 | 参数195 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第60级制热对应的频率
196 | 30196 | 参数196 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第61级制热对应的频率
197 | 30197 | 参数197 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第62级制热对应的频率
198 | 30198 | 参数198 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第63级制热对应的频率
199 | 30199 | 参数199 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第64级制热对应的频率
200 | 30200 | 参数200 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第65级制热对应的频率
201 | 30201 | 参数201 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第66级制热对应的频率
202 | 30202 | 参数202 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第67级制热对应的频率
203 | 30203 | 参数203 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第68级制热对应的频率
204 | 30204 | 参数204 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第69级制热对应的频率
205 | 30205 | 参数205 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第70级制热对应的频率
206 | 30206 | 参数206 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第71级制热对应的频率
207 | 30207 | 参数207 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第72级制热对应的频率
208 | 30208 | 参数208 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第73级制热对应的频率
209 | 30209 | 参数209 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第74级制热对应的频率
210 | 30210 | 参数210 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第75级制热对应的频率
211 | 30211 | 参数211 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第76级制热对应的频率
212 | 30212 | 参数212 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第77级制热对应的频率
213 | 30213 | 参数213 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第78级制热对应的频率
214 | 30214 | 参数214 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第79级制热对应的频率
215 | 30215 | 参数215 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第80级制热对应的频率
216 | 30216 | 参数216 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第81级制热对应的频率
217 | 30217 | 参数217 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第82级制热对应的频率
218 | 30218 | 参数218 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第83级制热对应的频率
219 | 30219 | 参数219 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第84级制热对应的频率
220 | 30220 | 参数220 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第85级制热对应的频率
221 | 30221 | 参数221 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第86级制热对应的频率
222 | 30222 | 参数222 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第87级制热对应的频率
223 | 30223 | 参数223 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第88级制热对应的频率
224 | 30224 | 参数224 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第89级制热对应的频率
225 | 30225 | 参数225 | 0x10/0x06/0x03 |  | 第90级制热对应的频率
226 | 30226 | 参数226 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
227 | 30227 | 参数227 | 0x10/0x06/0x03 |  | 远程监控地址
228 | 30228 | 参数228 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4能需修正区间0
229 | 30229 | 参数229 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4能需修正区间1
230 | 30230 | 参数230 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4能需修正区间2
231 | 30231 | 参数231 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4能需修正区间3
232 | 30232 | 参数232 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4能需修正区间4
233 | 30233 | 参数233 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间0（开启内机台数为1）
234 | 30234 | 参数234 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间1
235 | 30235 | 参数235 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间2
236 | 30236 | 参数236 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间3
237 | 30237 | 参数237 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间4
238 | 30238 | 参数238 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间5
239 | 30239 | 参数239 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间6
240 | 30240 | 参数240 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间7
241 | 30241 | 参数241 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间0（开启内机台数>=2）
242 | 30242 | 参数242 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间1
243 | 30243 | 参数243 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间2
244 | 30244 | 参数244 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间3
245 | 30245 | 参数245 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间4
246 | 30246 | 参数246 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间5
247 | 30247 | 参数247 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间6
248 | 30248 | 参数248 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2能需修正区间7
249 | 30249 | 参数249 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制0
250 | 30250 | 参数250 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制1
251 | 30251 | 参数251 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制2
252 | 30252 | 参数252 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制3
253 | 30253 | 参数253 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制4
254 | 30254 | 参数254 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制5
255 | 30255 | 参数255 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制6
256 | 30256 | 参数256 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制7
257 | 30257 | 参数257 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制8
258 | 30258 | 参数258 | 0x10/0x06/0x03 |  | 高温制冷运行时频率限制9
259 | 30259 | 参数259 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4温度限频0
260 | 30260 | 参数260 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4温度限频1
261 | 30261 | 参数261 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4温度限频2
262 | 30262 | 参数262 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4温度限频3
263 | 30263 | 参数263 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4温度限频4
264 | 30264 | 参数264 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T4温度限频5
265 | 30265 | 参数265 | 0x10/0x06/0x03 |  | 电子膨胀阀方向选择
266 | 30266 | 参数266 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀初始开度
267 | 30267 | 参数267 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
268 | 30268 | 参数268 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
269 | 30269 | 参数269 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
270 | 30270 | 参数270 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
271 | 30271 | 参数271 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
272 | 30272 | 参数272 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
273 | 30273 | 参数273 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
274 | 30274 | 参数274 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
275 | 30275 | 参数275 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电子膨胀阀开度
276 | 30276 | 参数276 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀初始开度
277 | 30277 | 参数277 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
278 | 30278 | 参数278 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
279 | 30279 | 参数279 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
280 | 30280 | 参数280 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
281 | 30281 | 参数281 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
282 | 30282 | 参数282 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
283 | 30283 | 参数283 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
284 | 30284 | 参数284 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
285 | 30285 | 参数285 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电子膨胀阀开度
286 | 30286 | 参数286 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷防凝露过热度进入温度
287 | 30287 | 参数287 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷防凝露过热度中间温度
288 | 30288 | 参数288 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷防凝露过热度退出温度
289 | 30289 | 参数289 | 0x10/0x06/0x03 |  | 单双风轮选择（0：单风轮；1：双风轮）
290 | 30290 | 参数290 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡1
291 | 30291 | 参数291 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡2
292 | 30292 | 参数292 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡3
293 | 30293 | 参数293 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡4
294 | 30294 | 参数294 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡5
295 | 30295 | 参数295 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡6
296 | 30296 | 参数296 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡7
297 | 30297 | 参数297 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡8
298 | 30298 | 参数298 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡9
299 | 30299 | 参数299 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡10
300 | 30300 | 参数300 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡11
301 | 30301 | 参数301 | 0x10/0x06/0x03 |  | 上风机风挡12
302 | 30302 | 参数302 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡1
303 | 30303 | 参数303 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡2
304 | 30304 | 参数304 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡3
305 | 30305 | 参数305 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡4
306 | 30306 | 参数306 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡5
307 | 30307 | 参数307 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡6
308 | 30308 | 参数308 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡7
309 | 30309 | 参数309 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡8
310 | 30310 | 参数310 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡9
311 | 30311 | 参数311 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡10
312 | 30312 | 参数312 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡11
313 | 30313 | 参数313 | 0x10/0x06/0x03 |  | 下风机风挡12
314 | 30314 | 参数314 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机频率区间1
315 | 30315 | 参数315 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机频率区间2
316 | 30316 | 参数316 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第一列0
317 | 30317 | 参数317 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第一列1
318 | 30318 | 参数318 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第一列2
319 | 30319 | 参数319 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第一列3
320 | 30320 | 参数320 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第一列4
321 | 30321 | 参数321 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第一列5
322 | 30322 | 参数322 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第一列0
323 | 30323 | 参数323 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第一列1
324 | 30324 | 参数324 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第一列2
325 | 30325 | 参数325 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第一列3
326 | 30326 | 参数326 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第一列4
327 | 30327 | 参数327 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第一列5
328 | 30328 | 参数328 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第二列0
329 | 30329 | 参数329 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第二列1
330 | 30330 | 参数330 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第二列2
331 | 30331 | 参数331 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第二列3
332 | 30332 | 参数332 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第二列4
333 | 30333 | 参数333 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第二列5
334 | 30334 | 参数334 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第二列0
335 | 30335 | 参数335 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第二列1
336 | 30336 | 参数336 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第二列2
337 | 30337 | 参数337 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第二列3
338 | 30338 | 参数338 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第二列4
339 | 30339 | 参数339 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第二列5
340 | 30340 | 参数340 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第三列0
341 | 30341 | 参数341 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第三列1
342 | 30342 | 参数342 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第三列2
343 | 30343 | 参数343 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第三列3
344 | 30344 | 参数344 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第三列4
345 | 30345 | 参数345 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最小值第三列5
346 | 30346 | 参数346 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第三列0
347 | 30347 | 参数347 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第三列1
348 | 30348 | 参数348 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第三列2
349 | 30349 | 参数349 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第三列3
350 | 30350 | 参数350 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第三列4
351 | 30351 | 参数351 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷风机最大值第三列5
352 | 30352 | 参数352 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机频率区间1
353 | 30353 | 参数353 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机频率区间2
354 | 30354 | 参数354 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第一列0
355 | 30355 | 参数355 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第一列1
356 | 30356 | 参数356 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第一列2
357 | 30357 | 参数357 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第二列0
358 | 30358 | 参数358 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第二列1
359 | 30359 | 参数359 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第二列2
360 | 30360 | 参数360 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第三列0
361 | 30361 | 参数361 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第三列1
362 | 30362 | 参数362 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热风机最大值第三列2
363 | 30363 | 参数363 | 0x10/0x06/0x03 |  | 防台风功能选择项（0：无；1：有）
364 | 30364 | 参数364 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2高温限制风挡进入频率
365 | 30365 | 参数365 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热T2高温限制风挡退出频率
366 | 30366 | 参数366 | 0x10/0x06/0x03 |  | 除霜频率
367 | 30367 | 参数367 | 0x10/0x06/0x03 |  | 除霜时间
368 | 30368 | 参数368 | 0x10/0x06/0x03 |  | 除霜退出T3温度
369 | 30369 | 参数369 | 0x10/0x06/0x03 |  | 除霜退出T3温度持续时间
370 | 30370 | 参数370 | 0x10/0x06/0x03 |  | 回油频率
371 | 30371 | 参数371 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流限频值0
372 | 30372 | 参数372 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流限频值1
373 | 30373 | 参数373 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流限频值2
374 | 30374 | 参数374 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流限频值3
375 | 30375 | 参数375 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流保护值
376 | 30376 | 参数376 | 0x10/0x06/0x03 |  | 二次侧电流保护值1
377 | 30377 | 参数377 | 0x10/0x06/0x03 |  | 二次侧电流保护值2
378 | 30378 | 参数378 | 0x10/0x06/0x03 |  | 二次侧电流保护值3
379 | 30379 | 参数379 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频0
380 | 30380 | 参数380 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频1
381 | 30381 | 参数381 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频2
382 | 30382 | 参数382 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频3
383 | 30383 | 参数383 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频4
384 | 30384 | 参数384 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频5
385 | 30385 | 参数385 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频6
386 | 30386 | 参数386 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频7
387 | 30387 | 参数387 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频8
388 | 30388 | 参数388 | 0x10/0x06/0x03 |  | 一次侧电流失效T4限频9
389 | 30389 | 参数389 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电压限频0
390 | 30390 | 参数390 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电压限频1
391 | 30391 | 参数391 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电压限频2
392 | 30392 | 参数392 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制冷电压限频3
393 | 30393 | 参数393 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电压限频0
394 | 30394 | 参数394 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电压限频1
395 | 30395 | 参数395 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电压限频2
396 | 30396 | 参数396 | 0x10/0x06/0x03 |  | 制热电压限频3
397 | 30397 | 参数397 | 0x10/0x06/0x03 |  | 静音限频
398 | 30398 | 参数398 | 0x10/0x06/0x03 |  | 电流互感器选择项
399 | 30399 | 参数399 | 0x10/0x06/0x03 |  | T3B温度采样选择项 |  | （0：无 1：有）
400 | 30400 | 参数400 | 0x10/0x06/0x03 |  | 强制静音最大转速
401 | 30401 | 参数401 | 0x10/0x06/0x03 |  | 夜间静音最大转速
402 | 30402 | 参数402 | 0x10/0x06/0x03 |  | 夜间静音选择 |  | （0:6/10;1:6/12;2:8/10;3:8/12）
403 | 30403 | 参数403 | 0x10/0x06/0x03 |  | 模式优先选择 |  | 0：自动 1：制热优先 2制冷优先 3只响应制热 4只响应制冷 5VIP 6先开
404 | 30404 | 参数404 | 0x10/0x06/0x03 |  | 风机选择 |  | 0-驱动通信控制； 1-主控控制
405 | 30405 | 参数405 | 0x10/0x06/0x03 |  | 压缩机运行的最小频率
406 | 30406 | 参数406 | 0x10/0x06/0x03 |  | 压缩机运行的最大频率
407 | 30407 | 参数407 | 0x10/0x06/0x03 |  | 静音功能选择
408 | 30408 | 参数408 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
409 | 30409 | 参数409 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
410 | 30410 | 参数410 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
411 | 30411 | 参数411 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
412 | 30412 | 参数412 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
413 | 30413 | 参数413 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
414 | 30414 | 参数414 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
415 | 30415 | 参数415 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
416 | 30416 | 参数416 | 0x10/0x06/0x03 |  | 预留
417 | 30417 | 参数417 | 0x10/0x06/0x03 |  | 回油运行需要的累计回油时间
418 | 30418 | 参数418 | 0x10/0x06/0x03 |  | 回油运行时间
419 | 30419 | 参数419 | 0x10/0x06/0x03 |  | 强制制冷模式下运行频率
420 | 30420 | 参数420 | 0x10/0x06/0x03 |  | 商检模式下制冷运行频率
421 | 30421 | 参数421 | 0x10/0x06/0x03 |  | 商检模式下制热运行频率
422 | 30422 | 参数422 | 0x10/0x06/0x03
423 | 30423 | 参数423 | 0x10/0x06/0x03
424 | 30424 | 参数424 | 0x10/0x06/0x03
425 | 30425 | 参数425 | 0x10/0x06/0x03
426 | 30426 | 参数426 | 0x10/0x06/0x03
427 | 30427 | 参数427 | 0x10/0x06/0x03
428 | 30428 | 参数428 | 0x10/0x06/0x03
429 | 30429 | 参数429 | 0x10/0x06/0x03
430 | 30430 | 参数430 | 0x10/0x06/0x03
431 | 30431 | 参数431 | 0x10/0x06/0x03
432 | 30432 | 参数432 | 0x10/0x06/0x03
433 | 30433 | 参数433 | 0x10/0x06/0x03
以下内容为控制信息（可读可写）
地址11000-13999为内机控制信息地址（功能码：0x03、0x10）
内机#0控制信息
地址 | 代号 | 缺省名称 | 说明 | 备注
11000 | 0#内机设定0 | 设定模式开关机 | Bit0~Bit6：0-关机 1-送风 2-制冷模式 3-制热模式 4-强制制冷 5-强制制热 Bit7： 0-关机，1-开机 | 见运行模式
11001 | 0#内机设定1 | 设定风速 | 0-关风机1、2低风/3、4中风/5、6高风/7超高风/8自动风
11002 | 0#内机设定2 | 设定温度 | 16-32℃ | 单位0.1℃
11003 | 0#内机设定3 | 设定湿度 | 预留0x0000 | 预留0x0000
11004 | 0#内机设定4 | 设定定时开 | 0-无效；1-有效
11005 | 0#内机设定5 | 设定定时开时间 |  | 见定时说明
11006 | 0#内机设定6 | 设定定时关 | 0-无效；1-有效
11007 | 0#内机设定7 | 设定定时关时间 |  | 见定时说明
11008 | 0#内机设定8 | 辅助状态设定1 |  | 见辅助功能说明
11009 | 0#内机设定9 | 辅助状态设定2 |  | 见辅助功能说明
11010 | 0#内机设定10 | 调试数据1 | 手动控制使能 | bit0：内风机强控使能 bit1：内机阀强控使能 bit2： bit3： bit4： bit5：AB风机强控使能 bit6：A阀强控使能 bit7：B阀强控使能
11011 | 0#内机设定11 | 调试数据2 | 风机手动转速 | 0-关风机；1-7风挡(直流风机10rpm单位)
11012 | 0#内机设定12 | 调试数据3 | 内机阀手动开度 | 1P
11013 | 0#内机设定13 | 调试数据4 | 端口输出 | bit0-4：预留 bit5：电辅热强控使能 bit6：水泵强控使能 bit7：
11017-11029 | (预留) | (预留)
内机#n控制信息（n=0~95）（功能码：0x03、0x10）
地址分配为11000+n*30—11029+n*30
地址 | 代号 | 缺省名称 | 说明 | 备注
n*30+11000 | n#内机设定0 | 设定模式开关机 | Bit0~Bit2：0-关机 1-送风 2-制冷模式 3-制热模式 4-强制制冷 5-强制制热 Bit7： 0-关机，1-开机 | 见运行模式
n*30+11001 | n#内机设定1 | 设定风速 | 0-关风机1、2低风/3、4中风/5、6高风/7超高风/8自动风
n*30+11002 | n#内机设定2 | 设定温度 | 16-32℃（30-64） | 单位0.5℃
n*30+11003 | n#内机设定3 | 设定定时开 | 0-无效；1-有效
n*30+11004 | n#内机设定4 | 设定定时开时间 |  | 见定时说明
n*30+11005 | n#内机设定5 | 设定定时关 | 0-无效；1-有效
n*30+11006 | n#内机设定6 | 设定定时关时间 |  | 见定时说明
n*30+11007 | n#内机设定7 | 设定湿度 | 预留0x0000 | 预留0x0000
n*30+11008 | n#内机设定8 | 辅助状态设定1 |  | 见辅助功能说明
n*30+11009 | n#内机设定9 | 辅助状态设定2 |  | 见辅助功能说明
n*30+11010 | n#内机设定10 | 调试数据1 | 手动控制使能 | bit0：内风机强控使能 bit1：内机阀强控使能 bit2： bit3： bit4： bit5：电辅热强控使能 bit6：水泵强控使能 bit7：
n*30+11011 | n#内机设定11 | 调试数据2 | 风机手动转速 | 0-关风机；1-7风挡(直流风机10rpm单位)
n*30+11012 | n#内机设定12 | 调试数据3 | 内机阀手动开度 | 2P
n*30+11013 | n#内机设定13 | 调试数据4 | 端口输出 | bit0-4：预留 bit5：电辅热强控使能 bit6：水泵强控使能 bit7：
其他 | (预留) | (预留) | (预留)
地址15000-15099为内机群控制信息地址（功能码0x10）
内机调试
操作写，必须同时写24个（0~23）
地址 | 代号 | 缺省名称 | 说明 | 备注
15000 | 内机群组设定0 | 控制内机Map表1 | bit0-bit15表示内机0-15
15001 | 内机群组设定1 | 控制内机Map表2 | bit0-bit15表示内机16-31
15002 | 内机群组设定2 | 控制内机Map表3 | bit0-bit15表示内机32-47
15003 | 内机群组设定3 | 控制内机Map表4 | bit0-bit15表示内机48-63
15004 | 内机群组设定4 | 控制内机Map表5 | bit0-bit15表示内机64-79
15005 | 内机群组设定5 | 控制内机Map表6 | bit0-bit15表示内机80-95
15006 | 内机群组设定6 | 控制内机Map表7 | bit0-bit3表示内机96-99
15007 | 内机群组设定7 | 运行模式/开关机状态 | Bit0~Bit2：0-关机 1-送风 2-制冷模式 3-制热模式 4-强制制冷 5-强制制热 Bit7： 0-关机，1-开机
15008 | 内机群组设定8 | 设定温度 | 数值
15009 | 内机群组设定9 | 设定风速 | 数值
15010 | 内机群组设定10 | 设定定时开 | 0-无效；1-有效
15011 | 内机群组设定11 | 设定定时开时间 | 数值（分钟）
15012 | 内机群组设定12 | 设定定时关 | 0-无效；1-有效
15013 | 内机群组设定13 | 设定定时关时间 | 数值（分钟）
15014 | 内机群组设定14 | 设定湿度 | 数值
15015 | 内机群组设定15 | 辅助状态设定1 | bit0~15
15016 | 内机群组设定16 | 辅助状态设定2 | bit0~15
15017 | 内机群组设定17 | 手动控制使能 | bit0：内风机强控使能 bit1：内机阀强控使能 bit2： bit3： bit4： bit5：电辅热强控使能 bit6：水泵强控使能 bit7：仅强控功能有效
15018 | 内机群组设定18 | 风机手动转速 | 0-关风机；1-7风挡(直流风机10rpm单位)
15019 | 内机群组设定19 | 内机阀手动开度 | 2P
15020 | 内机群组设定20 | 端口输出 | bit0-4：预留 bit5：电辅热强控使能 bit6：水泵强控使能 bit7：
内机#n运行信息(仅读)
地址分配为1000+n*100—1099+n*100（功能码：0x03）
地址 | 代号 | 缺省名称 | 说明 | 备注
n*100+1000 | n#内机信息0 | 机型代码
n*100+1001 | n#内机信息1 | 室内机匹数
n*100+1002 | n#内机信息2 | 设定模式开关机 |  | 见运行模式
n*100+1003 | n#内机信息3 | 室内机运行模式 |  | 见运行模式
n*100+1004 | n#内机信息4 | 内机能需
n*100+1005 | n#内机信息5 | 设定温度
n*100+1006 | n#内机信息6 | 设定风速
n*100+1007 | n#内机信息7 | T1室内温度
n*100+1008 | n#内机信息8 | T2室内中部温度
n*100+1009 | n#内机信息9 | T2B室内出口温度
n*100+1010 | n#内机信息10 | 设定湿度值（预留）
n*100+1011 | n#内机信息11 | 室内湿度值（预留）
n*100+1012 | n#内机信息12 | 内机电阀开度A
n*100+1013 | n#内机信息13 | 内机电阀开度B
n*100+1014 | n#内机信息14 | 故障保护状态1
n*100+1015 | n#内机信息15 | 故障保护状态2 |  | 见定时说明
n*100+1016 | n#内机信息16 | 定时开
n*100+1017 | n#内机信息17 | 定时关分钟 |  | 见定时说明
n*100+1018 | n#内机信息18 | 定时关
n*100+1019 | n#内机信息19 | 定时关分钟
n*100+1020 | n#内机信息20 | 辅助状态1
n*100+1021 | n#内机信息21 | 辅助状态2
n*100+1022 | n#内机信息22 | 实际风速输出 |  | 内机端口输出
n*100+1023 | n#内机信息23 | 端口输出
n*100+1024 | n#内机信息24 | 本机拨码1
n*100+1025 | n#内机信息25 | 本机拨码2
n*100+1026 | n#内机信息26 | 本机拨码3
n*100+1027 | n#内机信息27 | 控制器参数版本
n*100+1028 | n#内机信息28 | 控制器参数版本
n*100+1029 | n#内机信息29 | 预留
n*100+1037-n*100+1049 |  | 预留 | 预留 | 预留

## 运行模式
室内机运行/设定模式说明
运行/设定模式 | Bit0~Bit2 | 0-关机； 1-送风模式； 2-制冷模式； 3-制热模式； 4-强制制冷模式； 5-强制制热模式； 6-除湿； 7-自动；
| Bit3 | 保留 置0
| Bit4 | 保留 置0
| Bit5 | 保留 置0
| Bit6 | 保留 置0
| Bit7 | 开/关机 1：开机，0：关机
| Bit8-Bit15 | 保留 置0
室外机运行模式说明
运行/设定模式 | Bit0-Bit2 | 0-关机； 1-送风模式； 2-制冷模式； 3-制热模式； 4-强制制冷模式； 5-强制制热模式；
| Bit3 | 保留 置0
| Bit4 | 保留 置0
| Bit5 | 保留 置0
| Bit6 | 保留 置0
| Bit7 | 保留 置0
| Bit8-Bit15 | 保留 置0

## 故障保护
外机故障 | [5 empty] | 线控器显示编号 | 英文
340 | bit0 | 外机通信故障 | 0-无故障；1有故障 |  | 模块故障保护1 | E01 | Outdoor Unit Communication Fault
| bit1 | 相位故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E02 | Phase Sequence Fault
| bit2 | 内机与外机通信故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E03 | Indoor Unit Communication Fault
| bit3 | 排气温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E04 | Exhaust Temperature Sensor Fault
| bit4 | 外环境温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E05 | Ambient Temperature Sensor Fault
| bit5 | 冷凝器温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E06 | Condenser Temperature Sensor Fault
| bit6 | 过冷器入口温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E07 | Subcooler Inlet Temp. Sensor Fault
| bit7 | 过冷器出口温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 | ℃ |  | E08 | Subcooler Outlet Temp. Sensor Fault
| bit8 | 外机地址故障 | 0-无故障；1有故障 | ℃ |  | E09 | Outdoor Unit Address Fault
| bit9 | 交流电压保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E10 | (AC) Voltage Protection
| bit10 | 回气温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E11 | Return Gas Temperature Sensor Fault
| bit11 | 室外机E方故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E12 | Eeprom Fault
| bit12 | 冷凝器温度传感器故障(T3B) | 0-无故障；1有故障 |  |  | E13 | Condenser Temp. Sensor Fault (T3B)
| bit13 | 高压开关保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E14 | High Pressure Switch Protection
| bit14 | 低压开关保护 | 0-无故障；1有故障 | ℃ |  | E15 | Low Pressure Switch Protection
| bit15 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E16 | Reserved
341 | bit0 | 室外机通信故障 | 0-无故障；1有故障 |  | 模块故障保护2 | E17 | Outdoor Unit Communication Fault
| bit1 | 主芯片和压缩机驱动通讯故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E18 | Compressor Drive Communication Fault
| bit2 | 室外机台数减少故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E19 | Outdoor Unit Quantity Reduction Fault
| bit3 | 室外机台数增加故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E20 | Outdoor Unit Quantity Increase Fault
| bit4 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E21 | Reserved
| bit5 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E22 | Reserved
| bit6 | 线控器通讯故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E23 | Controller Communication Fault
| bit7 | 内机台数减少故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E24 | Indoor Unit Quantity Reduction Fault
| bit8 | 直流风机1模块保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E25 | DC Fan Module Protection 1
| bit9 | 直流风机2模块保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E26 | DC Fan Module Protection 2
| bit10 | 电流过大保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E27 | Overcurrent Protection
| bit11 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E28 | Reserved
| bit12 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E29 | Reserved
| bit13 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E30 | Reserved
| bit14 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E31 | Reserved
| bit15 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E32 | Reserved
342 | bit0 | 高压压力过高保护 | 0-无故障；1有故障 |  | 模块故障保护3 | E33 | High Pressure Overpressure Protection
| bit1 | 高压压力传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E34 | High-pressure Pressure Sensor Fault
| bit2 | 低压压力传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E35 | Low-pressure Pressure Sensor Fault
| bit3 | 内机冷凝管过高保护(T2) | 0-无故障；1有故障 |  |  | E36 | Indoor Unit Condensing Pipe Overheat
| bit4 | 排气温度过热度保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E37 | Exhaust Temperature Overheat
| bit5 | 冷凝器温度过高保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E38 | Condenser Temperature Overheat
| bit6 | 驱动1故障保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E39 | Drive 1 Fault Protection
| bit7 | 驱动2故障保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E40 | Drive 2 Fault Protection
| bit8 | 主控与压缩机型号不匹配 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E41 | Compressor Model Not Match
| bit9 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E42 | Reserved
| bit10 | 电流传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E43 | Current Sensor Fault
| bit11 | 电流传感器B故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E44 | Current Sensor B Fault
| bit12 | 模块温度过高保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E45 | Module Overheat Protection
| bit13 | 模块B温度过高保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E46 | Module B Overheat Protection
| bit14 | 其他故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E47 | Other Fault
| bit15 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E48 | Reserved
343 | bit0 | 水箱温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  | 模块故障保护4 | E49 | Water Tank Temperature Sensor Fault
| bit1 | 进水温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E50 | Water Inlet Temperature Sensor Fault
| bit2 | 出水温度传感器故障 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E51 | Water Outlet Temperature Sensor Fault
| bit3 | 进出水温差异常保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E52 | Abnormal Temperature Difference (IO)
| bit4 | 进出水温差过大保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E53 | Excessive Temperature Difference (IO)
| bit5 | 水流不足保护 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E54 | Insufficient Water Flow Protection
| bit6 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E55 | Reserved
| bit7 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E56 | Reserved
| bit8 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E57 | Reserved
| bit9 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E58 | Reserved
| bit10 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E59 | Reserved
| bit11 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E60 | Reserved
| bit12 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E61 | Reserved
| bit13 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E62 | Reserved
| bit14 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E63 | Reserved
| bit15 | 预留 | 0-无故障；1有故障 |  |  | E64 | Reserved